## Slide 2: 第 2 章 正弦交流电路
2.1 正弦电压与电流
2.2 正弦量的相量表示法
2.3 单一参数的交流电路
2.4 电阻、电感与电容元件串联的交流电路
2.5 阻抗的串联与并联
2.6 电路中的谐振
2.7 功率因数的提高
2.8 三相电路
2.9 非正弦周期电压和电流

## Slide 3
第 2 章 正弦交流电路
在生产和生活中普遍应用正弦交流电，特别是三相电路应用更为广泛 。
正弦交流电路是指含有正弦电源(激励)而且电路各部分所产生的电压和电流(响应)均按正弦规律变化的电路。
本章将介绍交流电路的一些基本概念、基本理论和基本分析方法，为后面学习交流电机、电器及电子技术打下基础。
本章还将讨论三相交流电路和非正弦周期电压和电流。
交流电路具有用直流电路的概念无法理解和无法分析的物理现象，因此在学习时注意建立交流的概念，以免引起错误。

## Slide 4: 2.1 正弦电压与电流
直流电路在稳定状态下电流、电压的大小和方向是不随时间变化的，如右上图所示。
正弦电压和电流是按正弦规律周期性
变化的，其波形如右下图所示。
t
u i
O
–
+
u
i
R
–
+
u
i
R
正半周
负半周


电路图上所标的方向是指它们的参考
方向，即代表正半周的方向。
负半周时，由于参考方向与实际方向相反，所以为负值。
+

实
际
方
向
表征正弦量的三要素有
幅值
初相位
频率
t
O
U, I

## Slide 5: 2.1.1 频率与周期
T
周期 T：正弦量变化一周所需要的时间；
角频率 :
t
2

［例］我国和大多数国家的电力标准频率是 50 Hz，试求其
周期和角频率。
［解］
Im
t
i
0
Ｔ
T/2
频率 f：正弦量每秒内变化的次数；
–Im
 = 2f = 2  3.14  50 rad/s = 314 rad/s

## Slide 6: 2.1.2 幅值与有效值
瞬时值是交流电任一时刻的值。
用小写字母表示。如 i、u、e 分别表
示电流、电压、电动势的瞬时值。
t
2

Im
t
i
0
Ｔ
T/2
–Im
同理可得
根据上述定义，有
得
当电流为正弦量时:
最大值是交流电的幅值。用大写字母加下标表示。如 Im、Um、Em。
有效值与交流热效应相等的直流定义为交流电的有效值。

## Slide 7: 2.1.3 初相位
 t
i
O
正弦量所取计时起点不同，其初始值(t = 0 时的值)及到达幅值或某一特定值所需时间就不同。

i
 t
O
例如:
不等于零
t = 0 时，
t = 0 时的相位角称为初相位角或初相位。
t 和 (t + ) 称为正弦量的相位角或相位。它表明正弦量的进程。
若所取计时时刻不同，则正弦量初相位不同。

## Slide 8
2.1.3 初相位
同频率正弦量的相位角之差或是初相角之差，称为相位差，用  表示。
u 和 i 的相位差为
当两个同频率的正弦量计时起点改变时，它们的初相位角改变，但初相位角之差不变。
0
 t
i
u
i
u
2
1

图中
u 超前 i  角或称 i 滞后 u  角
 t
i
O
i1
i2
i3
i1 与 i3 反相
i1 与 i2 同相

## Slide 9: 2.2 正弦量的相量表示法
a
A
O

b
+1
+j
r
模
辐角
代数式
三角式
指数式
极坐标式
正弦量具有幅值、频率和初相位三个要素，它们除用三角函数式和正弦波形表示外，还可以用相量来表示。
正弦量的相量表示法就是用复数来表示正弦量。
A = a + jb
= r(cos + jsin)
= rej
= r 
设平面有一复数 A
复数 A 可有几种式子表示
复数在进行加减运算时应采用代数式，
实部与实部相加减，虚部与虚部相加减。
复数进行乘除运算时应采用指数式或极
坐标式，模与模相乘除，辐角与辐角相加减。

## Slide 10
2.2 正弦量的相量表示法
由以上分析可知，一个复数由模和辐角两个特征量确定。而正弦量具有幅值、频率和初相位三个要素。但在分析线性电路时，电路中各部分电压和电流都是与电源同频率的正弦量，因此，频率是已知的，可不必考虑。故一个正弦量可用幅值和初相角两个特征量来确定。
比照复数和正弦量，正弦量可用复数来表示。复数的模即
为正弦量的幅值或有效值，复数的辐角即为正弦量的初相位角。
为与复数相区别，把表示正弦量的复数称为相量。并在大
写字母上打一“”。
的相量式为
上式中
(有效值相量)

## Slide 11
相量是表示正弦交流电的复数，正弦交流电是
时间的函数，两者之间并不相等。
按照正弦量的大小和相位关系画出的若干个相量的图形，称为相量图。
注意
只有正弦周期量才能用相量表示；
只有同频率的正弦量才能画在同一相量图上；
想一想，正弦量有哪几种表示方法，它们各适
合在什么场合应用？
相
量
图
1
j
O
i1
i2
I1m
•
I2m
•
[例] 若 i1= I1msin(t + i1)
i2 = I2msin(t + i2)，
画相量图。
设  i2= 65，i1 = 30。

## Slide 12
[例 1] 若已知 i1 = I1msin(t + 1) = 100sin(t + 45) A、
i2 = I2msin(t + 2) = 60 sin(t  30) A ，求 i = i1 + i2。
[解]
正弦电量
(时间函数)
所求
正弦量
变换
相量
(复数)
相
量
结
果
反变换
相量
运算
(复数运算)
正弦电量的运算可按下列步骤进行，首先把
于是得

## Slide 13: 2.3 单一参数的交流电路
电路分析是确定电路中电压与电流关系及能量的转换问题。
R
–
+
u
i
(1) 电压电流关系
设在电阻元件的交流电路中，电压、电流参考方向如图所示。
根据欧姆定律
设
则
式中
或
可见，R 等于电压与电流有效值或最大值之比。
2.3.1 电阻元件的交流电路

## Slide 14: 2.3.1 电阻元件的交流电路
电压与电流同频率、同相位；
(1) 电压电流关系
电压与电流大小关系
i
u
波形图
U
•
I
•
电压与电流相量表达式
t
O
相量图
+1
+j
O
R
–
+
u
i

## Slide 15
瞬时功率
平均功率
(2) 功率
u
t
O
i
p
O
t
P = U I
转换成的热能
R
–
+
u
i

## Slide 16: 2.3.2 电感元件的交流电路
设在电感元件的交流电路中，电压、电流取关联参考方向。
L
–
+
u
i
(1) 电压电流关系
设
由
，有
感抗 XL = L
XL与 f 的关系
O
f
XL
感抗与频率 f 和 L 成正比。因此，电感线圈对高频电流的阻碍作用很大，而对直流可视为短路。

## Slide 17
u
i
波形图
t
O
U
•
+1
+j
O
(1) 电压电流关系
电压超前电流 90
相量图
电压与电流大小关系 U = IXL
电压与电流相量式
–
+
u
i
2.3.2 电感元件的交流电路
I
•
L

## Slide 18
(2) 功率
瞬时功率
i
u
 t
0
p
 t
0
+
+
–
–
当 u、 I 实际方向相同时(i 增长)p > 0 ，电感吸收功率；
当 u、 I 实际方向相反时(i 减小)p < 0，电感提供功率。
波形图
i
平均功率 P = 0
无功功率
电感与电源之间能量交换的规模称为无功功率。其值为瞬时功率的最大值，单位为(var) 乏。
电感不消耗功率，它是储能元件。
–
+
u
L

## Slide 19: 2.3.3 电容元件的交流电路
O
f
XC
容抗
设
(1) 电压电流关系
有 i = CUmcost = Imsin(t + 90)
由
C
–
+
u
i
XC 与 f 的关系
设在电容元件的交流电路中，电压、电流取关联参考方向。
式中
容抗与频率 f，电容 C 成反比。因此，电容元件对高频电流所呈现的容抗很小，而对直流所呈现的容抗趋于无穷。

## Slide 20
u
波形图
t
O
i
U
•
+1
+j
O
电流超前电压 90
相量图
I
•
电压与电流大小关系 U = IXC
电压与电流相量式
(1) 电压电流关系
2.3.3 电容元件的交流电路
C
–
+
u
i

## Slide 21
(2) 功率
瞬时功率
u
i
t
O
p
t
O
+
+
–
–
当 u、 i 实际方向相同时(u 增长)p > 0，电容吸收功率；
当 u、 i 实际方向相反时(u 减小)p < 0，电容提供功率。
波形图
平均功率 P = 0
无功功率
电容与电源之间能量交换的规模称为无功功率。其值为瞬时功率的最大值，单位为(var) 乏。
电容不消耗功率，它是储能元件。
C
–
+
u
i

## Slide 22
[例 1] 下图中电容 C = 23.5 F，接在电源电压 U = 220 V、频率为 50 Hz、初相位为零的交流电源上，求电路中的电流 i 、P 及 Q。该电容的额定电压最少应为多少伏？
[解] 容抗
C
–
+
u
i
P = 0 Q = UI = 356.4 var
额定电压 ≥ 311V

## Slide 23: 2.4 电阻、电感与电容元件串联的交流电路
根据 KVL 可列出
在 R、L、C 串联交流电路中，电流电压参考方向如图所示。
如用相量表示电压与电流关系，可把电路模型改画为相量模型。
– jXC
R
jXL
电路的阻抗，用 Z 表示。
KVL相量表示式为
–
+
L
–
+
u
C
R
i
uL
uC
uR
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+
–
+

## Slide 24
2.4.1 电压电流关系
2.4 电阻、电感与电容元件串联的交流电路
上式中
称为阻抗模，即
阻抗的单位是欧姆，对电流起阻碍作用；
是阻抗的辐角，即为电流与电压之间的相位差。

## Slide 25
2.4.1 电压电流关系
2.4 电阻、电感与电容元件串联的交流电路
设电流 i = Imsint 为参考正弦量
当 XL > XC ， 为正，电路中电压超前电流，电路呈电感性；
当 XL < XC ， 为负，则电流超前电压，电路呈电容性；
当 XL = XC ， = 0，则电流与电压同相，电路呈电阻性。
 的大小和正负由
电路参数决定。
则电压 u = Umsin(t + )
 为正
时电路
中电压
电流相
量图
I
•
U
•
UR
•
UL
•

UC
•
UL
•
UC
•
阻抗
三角形
XL  XC
R

Z

## Slide 26
2.4.2 功率
2.4 电阻、电感与电容元件串联的交流电路
瞬时功率
整理可得
平均功率为
从 R、L、C 串联电路相量图可得出
于是
无功功率为
电压与电流的有效值之积，称为电路的视在功率
单位是(V · A)或(kV · A)

## Slide 27: 阻抗三角形、电压三角形、功率三角形
将电压三角形的有效值同除I得到阻抗三角形
将电压三角形的有效值同乘I得到功率三角形
S
Q
P
R

## Slide 28
[解] (1)
[例 2] R、L、C 串联交流电路如图所示。已知 R = 30 、
L = 127 mH、C = 40 F，
求：(1)电流 i 及各部分电压 uR，uL，uC；(2)求功率 P 和 Q。
于是得
–
+
L
–
+
u
C
R
i
uL
uC
uR
–
+
–
+

## Slide 29
注意：
(2)
电容性

## Slide 30
2.4.3 电流、电压相量图

## Slide 31: 2.5 阻抗串联与并联
2.5.1 阻抗的串联
–
+
+
+
–
–
Z2
Z1
(a)
–
+
Z
(b)
根据 KVL 可写出图(a)电压的相量表示式
图(b)相量表示式
若图(b)是图(a)的等效电路，两电路电压、电流的关系式应完全相同，由此可得
一般
若 Z1 = R1+ jX1
Z2 = R2 + jX2
则 Z = R1 + jX1 + R2+ jX2= (R1 + R2 ) + j(X1 + X2)

## Slide 32: 2.5.2 阻抗的并联
–
+
Z
–
+
Z1
Z2
(a)
(b)
根据 KCL 可写出图(a)电流的相量表示式
图(b)相量表示式
若图(b)是图(a)的等效电路，两电路电压、电流的关系式应完全相同，由此可得
或
因为一般
即
所以

## Slide 33: 2.6 电路中的谐振
在含有电感和电容的交流电路中，若调节电路的参数或电源的频率，使电路中的电流与电源电压同相位，称这时电路中发生了谐振现象。
按发生谐振电路的不同，谐振现象分为串联谐振和并联谐振。
本节讨论串联谐振与并联谐振的条件和特征。

## Slide 34: 2.6.1 串联谐振
在图示电路中，当
或
时，则
即 u 与 i 同相，这时电路中发生串联谐振。
谐振条件
谐振频率
串联谐振电路特征
(1)
其值最小。
最大；
(2)电路对电源呈电阻性，
(3)电源电压
–
+
L
–
+
u
C
R
i
uL
uC
uR
–
+
–
+

## Slide 35
2.6.1 串联谐振
串联谐振时相量图
I
•
U
•
UR
•
UL
•
UC
•
当 XL = XC > R 时，UL 和 UC 都高于电源电压 U。如果电压过高，可能会击穿线圈和电容的绝缘。因此，在电力系统中应避免发生串联谐振。而在无线电工程中则用串联谐振以获得较高电压。
–
+
L
–
+
u
C
R
i
uL
uC
uR
–
+
–
+

## Slide 36: 2.6.2 并联谐振
发生谐振时的相量图
由相量图可得
由于
U
•
•
I1
•
IC
I
•
L
u
C
R
–
+
i
i1
iC

## Slide 37
2.6.2 并联谐振
通常线圈电阻 R 很小，一般谐振时，
U
•
•
I1
•
IC
I
•
L
u
C
R
–
+
i
i1
iC
2f0L >> R
于是简化上式，得到谐振频率
并联谐振具有下列特征：
(1) 由于
故
(2) 电路对电源呈电阻性。
(3) 支路电流可能会大于
总电流。所以并联谐
振又称电流谐振。

## Slide 38: 2.7 功率因数的提高
功率因数低引起的问题
功率因数
2.7.1 电源设备的容量将不能充分利用
2.7.2 增加输电线路和发电机绕组的功率损耗
在 P、U 一定的情况下， cos 越低，I 越大，损耗越大。
有功功率 P = UNIN cos 在电源设备 UN、IN 一定的情况下，cos 越低，P 越小，设备得不到充分利用。
P = UI cos 
电压与电流的相位
差角(功率因数角)

## Slide 39
I
•
IC
•
I1
•
U
•
1

i
iC
C
电路功率因数低的原因
感性负载的存在
提高功率因数的方法
并联电容后，电感性负载的工作状态没变，但电源电压与电路中总电流的相位差角减小，即提高了电源或电网的功率因数。
L
u
R
–
+
i1
已知感性负载的功率及功率因数 cos  1 ，若要求把电路功率因数提高到 cos ，则所并联的电容 C 可由相量图求得
又因
所以
由此得

## Slide 40
[例 1] 有一电感性负载，P = 10 kW，功率因数 cos1 = 0.6，接在电压 U = 220 V 的电源上，电源频率 f = 50 Hz。(1)如果将功率因数提高到 cos = 0.95 ，试求与负载并联的电容器的电容值和电容并联前后的线路电流。(2)如果将功率因数从 0.95 再提高到 1，试问并联电容器的电容值还需增加多少？
[解] (1)
所需电容值为
电容并联前线路电流为
电容并联后线路电流为
(2)若将功率因数从 0.95 再提高到 1，所需并联电容值为

## Slide 41: 2.8 三相电路
三相电路在生产上应用最为广泛。发电和输配电一般都采用三相制。在用电方面，最主要的负载是三相电动机。
本节主要讨论负载在三相电路中的连接使用问题。
2.8.1 三相电压
三相电压是由三相发电机产生的频率相同、幅值相等、相位互差 120º 的三相对称正弦电压， 若以 u1 为参考正弦量则
u1 = Umsint
u2 = Umsin(t  120)
u3 = Umsin(t  240) = Umsin(t + 120)
也可用相量表示
U1 = U
·
0
U2 = U
·
120
U3 = U
·
120

## Slide 42
以 u1 为参考正弦量，则有
2.8.1 三相电压
对称三相电压的波形图
对称三相电压相量图
120
U1
•
U3
•
U2
•
120
120
三相交流电压出现正幅值(或相应零值)的顺序称为相序。在此相序为
u1  u2  u3
分析问题时一般都采用这种相序。
u
O
u1
u2
u3
2

120°
240°
360°
对称三相电动势的瞬时值之和为 0

## Slide 43
2.8.1 三相电压
三相电源的星形联结
–
+
u31
–
+
u1
N
中性点
或零点
L1
L2
L3
N
–
+
u12
+
–
u23
u2
–
+
u3
–
+
相线
中性线
两始端间的电压称为线电压。其有效值用 U12、U23、U31 表示或一般用 Ul 表示。
始端与末端之间的电压称为相电压；其有效值用 U1 、 U2、 U3 表示或一般用 Up 表示。
线、相电压之间的关系
u12 = u1  u2
u23 = u2  u3
u31 = u3  u1

## Slide 44
2.8.1 三相电压
三相电源的星形联结
线、相电压之间的关系
u12 = u1  u2
u23 = u2  u3
u31 = u3  u1
线、相电压间相量关系式
–
+
u31
–
+
u1
N
L1
L2
L3
N
–
+
u12
+
–
u23
u2
–
+
u3
–
+
相量图
U1
•
U3
•
U2
•
30o
30o
30o

## Slide 45: 2.8.2 三相电路中负载的连接方法
三相
负载
对称(三个相的复阻抗相等)
不对称(由多个单相负载组成)
由三相电源供电的负载称为三相负载
三
相
四
线
制
三角形联结
星形联结
三相负载采用何种连接方式由负载的额定电压决定。
当负载额定电压等于电源线电压时采用三角形联结；
当负载额定电压等于电源相电压时采用星形联结。
N
L1
L2
L3
Z3
Z2
Z1
M
3 ~

## Slide 46
每相负载中的电流 Ip 称为相电流
2.8.2 三相电路中负载的连接方法
(1) 星形联结
–
+
u1
N
u2
–
+
u3
–
+
i1
N
i2
i3
iN
电路及电压和电流的参考方向如图示
每根相线中的电流 Il 称为线电流
负载为星形联结时，
负载线、相电流相等
即 Ip = Il
则有
每相负载中的电流
 1
120  2
120  3

## Slide 47
2.8.2 三相电路中负载的连接方法
(1) 星形联结
–
+
u1
N
u2
–
+
u3
–
+
i1
N
i2
i3
iN
则有
每相负载中的电流的有效值为
各相负载的电压与电流的相位差为
中性线中的电流为

## Slide 48
(1) 星形联结
–
+
u1
u2
–
+
uC
–
+
N
i2
i3
iN
L1
L2
L3
N
i1
图中，负载不对称相量图
图中，若负载对称，即
U1
•
U3
•
U2
•
I1
•
I2
•
I3
•
IN
•
或
由于电压对称，负载电流也对称，即
因此，中性线电流为零，即

## Slide 49
2.8.2 三相电路中负载的连接方法
(1) 星形联结
–
+
u1
N
u2
–
+
u3
–
+
i1
N
i2
i3
iN
负载对称时，中性线电流为零，所以可以去掉中性线，成为三相三线制电路。
Z
Z
Z
对称负载电压电流相量图
U1
•
U3
•
U2
•
I3
•
I1
•
I2
•


## Slide 50
[例 1] 图中电源电压对称，Up = 220 V；负载为电灯组，在额定电压下其电阻分别为 R1 = 5 ，R2 = 10 ，R3 = 20 。电灯额定电压 UN = 220 V。求负载相电压、相电流及中性线电流。
–
+
u1
N
u2
–
+
u3
–
+
i1
N
i2
i3
iN
R1
R2
R3
L1
L2
L3
[解] 负载不对称有中性线时(其上电压若忽略不计)，负载的相电压与电源的相电压相等。
220
0
I1 =
U1
·
R1
=
A =
·
5
44
0
A
220
-120°
I2 =
U2
·
R2
=
A =
·
10
A
22
-120
220
120°
I3 =
U3
·
R3
=
A =
·
20
11
120
A
IN = I1 + I2 + I3 =
·
·
29.1
-19
·
·

## Slide 51
[例 2] 在上例中，(1)L1 相短路时，(2)L1 相短路而中性线又断开时，试求各相负载的电压。
[解] (1)此时 L1 相短路电流很大将 L1 相中熔断器熔断 ，因有中性线 L2、L3 两相未受影响，其上电压仍为 220 V。
(2)此时负载中点即为 L1，因此，
负载各相电压为
–
+
–
+
–
+
i1
N
i2
i3
R1
R2
R3
L2
L3
N
L1
在此情况下，L2、L3 两相都超过了负载的额定电压 220 V，这是不允许的。

## Slide 52
[例 3] 在例 2.8.1 中，(1) L1相断开时，(2) L1 相断开而中性线又断开时，试求各相负载的电压。
–
+
–
+
–
+
i1
N
i2
i3
R1
R2
R3
L1
L2
L3
N
[解] (1)此时 L1 相断路，电流为 0。 因有中性线 L2、L3 两相未受影响，其上电压仍为 220 V。
(2)此时电路成为单相电路，L2、L3 两相串联结在 380 V 的电源上，两相电流相等。由于 L2 相电阻为 10 ，故其上电压约为 127 V，而 L3 相电阻为 20 ，故其上电压将约为 253 V。
在此情况下，L2、L3 两相的电压均与负载的额定电压 220 V 不同，将产生什么后果？如何避免此类情况发生？
想一想
中性线的作用是什么？在什么情况下可以没有中性线？

## Slide 53
2.8.2 三相电路中负载的连接方法
(2) 三角形联结
线、相电压对应相等
负载线、相电压之间的关系
负载三角形联结电路如图所示，各电压电流参考方向已在图中标出。
i3
L1
L3
i2
i1
i12
i23
i31
–
+
u12
–
+
u23
–
+
u31
L2
|Z12|
|Z31|
|Z23|
U12 = U23 = U31 = Ul = Up
负载线、相电流之间的关系
各相负载相电流有效值分别为
各相负载的电压与电流相位差分别为

## Slide 54
(2) 三角形联结
i3
L1
L3
i2
i1
i12
i23
i31
–
+
u12
–
+
u23
–
+
u31
L2
|Z12|
|Z31|
|Z23|
显然三个线电流也对称，若有效值用 Il 表示，则有 I1= I2= I3= Il，且 ；相位上，线电流滞后相应的相电流 30 。
负载线、相电流之间的关系
根据 KCL，负载线、相电流
之间的关系为
若负载对称，即
|Z12|=|Z23|=|Z31|=| Z |
和 12 = 23 = 31 = 
则负载相电流也是对称的，即
I1
•
I2
•
I3
•
I31
•
I12
•
I23
•
U12
•
U31
•
U23
•

## Slide 55: 2.8.3 三相功率
不论负载是何种连接方式，总的有功功率必定等于各相功率之和。当负载对称时，三相总功率为
P = 3Pp = 3UpIpcos
注意  是相电压与相电流的相位差角。
当对称负载是星形联结时，
当对称负载是三角形联结时，
由上述关系可得对称负载的三相功率为
注意  仍是相电压与相电流的相位差角。
同理，可得

## Slide 56: 2.9 非正弦周期电压和电流
实际电路中会遇到非正弦周期量，如下面所列举的波形
0
 t

2
Um
u
0
 t
2
4
Um
u
0
 t
2

Um
u
矩形波
锯齿波
三角波
设周期函数为 f(  t )，可以分解为下列傅里叶级数：
式中，A0 为直流分量；第二项的频率与非正弦周期函数的频率相同，称为基波；其余称为高次谐波。

## Slide 57
几种非正弦周期电压的傅里叶级数的展开式
矩形波电压
锯齿波电压
三角波电压
非正弦周期电流 i 的有效值也是用
从上面几个式子可以看出，傅里叶级数具有收敛性。
计算。得出
式中


## Slide 58
同理，非正弦周期电压 u 的有效值为
[例 1] 一可控半波整流电压 , 在  /3   之间是正弦电压， 求其平均值和有效值。
 t
10
u/V
0

2
3
[解] 平均值：
有效值：