## Slide 2: 第 5 章 继电接触器控制系统
5.1 常用控制电器
5.2 笼型电动机直接起动的控制线路
5.3 笼型电动机正反转的控制线路
5.4 行程控制
5.5 时间控制
*5.6 应用举例

## Slide 3: 5.1 常用控制电器
第 5 章 继电接触器控制系统
采用继电器、接触器及按钮等控制电器来实现电动机的起动、停止、正反转、调速及制动的控制系统称为继电接触器控制系统。
5.1.1 组合开关
组合开关也称转换开关，在机床电气控制线路中常用作电源的引入开关，也可以用来直接起动和停止小容量笼型电动机和对电动机进行正、反转控制。
组合开关
文字符号
QS
组合开关
图形符号

## Slide 4
用组合开关起停电动机的接线图
M
3~
手柄
静触片
动触片
转轴
转动手柄，转轴就可以带动三个动触片将三对静触片(彼此相差一定角度)同时接通或断开。

## Slide 5
用组合开关起停电动机的接线图
手柄
转轴
M
3~
静触片
动触片
转动手柄，转轴就可将三个触点(彼此相差一个角度)同时接通或断开，从而控制电动机起动或停止。
组合开关有单极、双极、三极和四极几种，额定持续电流有 10 A、25 A、60 A 和 100 A等多种。

## Slide 6: 5.1.2 按钮
常用的按钮有 LA 等系列
5.1.3 交流接触器
交流接触器的图形和文字符号
KM
线圈
主
触
点
动合触点
动断触点
辅助触点

## Slide 7: 5.1.4 中间继电器
中间继电器常用来传递多个信号和同时控制多个电路，也可以直接控制小容量电动机或其他电气执行元件。
中间继电器的结构和交流接触器基本相同，只是电磁系统小些，触点多些。
选用中间继电器主要考虑电压等级和触点数量。
5.1.5 热继电器

## Slide 8: 5.1.6 熔断器
熔断器俗称保险丝，是最简便而且最有效的短路保护电器。熔断器中的熔丝或熔片用电阻率较高的易熔合金制成。线路正常工作时，熔体不应熔断，当电路发生短路，熔体立既熔断，以保护电路及用电设备不遭损坏。
文字符号和图形符号
FU
选择熔丝的方法
(1) 电灯支线熔丝
熔丝额定电流 ≥ 支线上所有电灯的工作电流
(2) 一台电动机的熔丝
熔丝额定电流 ≥
电动机的起动电流
2.5

## Slide 9: 5.1.6 熔断器
如果电动机起动频繁，则为
熔丝额定电流 ≥
电动机的起动电流
1.6 ~ 2
(3) 几台电动机合用的总熔丝
熔丝额定电流 = (1.5 ~ 2.5)  容量最大的电动机额定电流 + 其余电动机额定电流之和
5.1.7 低压断路器

## Slide 10: 5.2 笼型电动机直接起动的控制线路
为了读图和设计线路的方便，控制线路常根据其作用原理画出，把控制电路和主电路分开。这样的图称为控制线路原理图。
在控制线路原理图中，各种电器都用统一的符号来代表。同一电器的各部件是分散的。为了识别起见，它们用统一的符号表示。
在原理图中，规定所有电器触点均表示在起始情况下的位置，即在没有通电或没有发生机械动作时的位置。
在起始情况下，如果触点是断开的，则称为动合触点；如果触点是闭合的，则称为动断触点。
Notes: 电动机控制线路用了组合开关QS、交流接触器KM、按钮SB、热继电器FR及熔断器FU等几种电器。

## Slide 11
笼型电动机直接起动的控制线路原理图
KM
1
2
FR
FU
SB1
SB2
KM
KM
控制电路
主电路
QS
M
3~
FR
若去掉自锁触点 KM，则可对电动机实行点动控制。

## Slide 12
KM
1
2
FR
FU
SB2
KM
FR
控制电路
主电路
QS
M
3 ~
闭合开关 QS 接通电源
按 SB2 → KM 线圈得电
→ KM主触点闭合 → M 运转
松 SB2 → KM 线圈失电
动作次序
笼型电动机点动控制线路
M
3~

## Slide 13
KM
1
2
FR
FU
SB2
KM
FR
控制电路
主电路
QS
M
3~
闭合开关 QS 接通电源
按 SB2 → KM 线圈得电
→ KM 主触点闭合 → M 运转
松 SB2 → KM 线圈失电
→ KM 主触点恢复 → M 停转
动作次序
笼型电动机点动控制线路

## Slide 14: 5.3 笼型电动机正反转的控制线路
FR
FU
KMF
QS
KMR
要使电动机给够实现反转，只要把接到电源的任意两根连线对调一头即可。为此用两个接触器来实现这一要求。
设 KMF为实现电机正转的接触器， KMR 为实现电动机反转的接触器。
A
B
C
U
V
W
合上 QS
接通电源
其主触点闭合
让 KMF 线圈通电 
三相电源ABC分别通入电动机三相绕组UVW ，电动机正转。
其主触点闭合
让 KMR 线圈通电 
三相电源 ABC 通入电动机三相绕组变为 A — U 未变，但 B — W，C — V。
电动机将反转。
KMF 线圈断电，主触点打开，电动机停。
M
3~

## Slide 15
→ 电机正转并自锁
主电路
笼型电动机正反转的控制线路
KMF
FR
FU
SB1
SBF
KMF
KMF
FR
QS
M
3~
KMR
KMR
SBR
KMR
KMF
KMR
控制电路
动作次序
按 SBF
→ KMF 通电
动合触点闭合
→ 实现互锁功能
合上 QS
接通电源
动断触点打开
按 SB1 → KMF 断电→ 电机停转
按 SBR
→ KMR 通电
动合触点闭合
→实现互锁功能
动断触点打开
→ 电动机反转并自锁
缺点：要想改变电动机转向，必须先按停止按钮。

## Slide 16
采用复式按钮笼型电动机正反转的控制线路
KMF
FR
FU
SB1
SBF
KMF
KMF
FR
QS
M
3~
KMR
KMR
SBR
KMR
KMF
KMR
此电路要想改变电动机转向，可不必须先按停止按钮。请自已分析线路的动作次序。

## Slide 17: 5.4 行程控制
行程控制，就是当运动部件到达一定行程位置时采用行程开关来进行控制。
行程开关的种类很多，它有动合触点和动断触点，由装在运动部件上的挡块来撞动。当运动部件到达一定行程位置时，其上的挡块撞动行程开关，使动合触点闭合，动断触点断开。
行程开关符号
动断触点
动合触点
用行程开关控制工作台的前进与后退线路见动画。

## Slide 18: 5.5 时间控制
时间控制是指采用时间继电器进行延时控制。例如电动机的 Y- 起动。
在交流电路中常采用时间继电器进行延时控制。其结构及原理见动画。

## Slide 19: 时间继电器的图形和文字符号
通电延时时间继电器
图形符号
文字符号 KT
断电延时时间继电器
图形符号
文字符号 KT

## Slide 20
FU1
KM1
FR
SB1
SB2
KT
KM2
FR
QS
KT
KM3
KM1
KM2
KM1
U1
V1
W1
U2
V2
W2
M
3~
KT
FU2
KM3
KM2
KM2
KM1
按SB2
→ KM1 通电
→ KT 通电
→ KM2 断电
→ KM3 通电
(Y 起动)
KM1断电
→ KM2通电
→ KM3断电
( 运行)
KM3
→ KM1通电
延时
线路动
作次序
笼型电动机 Y-  起动控制线路
V1
W2

## Slide 21: *5.6 应用举例
主电路
KMF1
M1
3~
KMR1
KMF2
M2
3~
KMR2
5.6.1 加热炉自动上料控制线路
炉门开闭电动机
推料机进退电动机

## Slide 22
SB1
KMF1
SB2
KMF1
KMR1
SQd
SQa
KMF2
KMF2
KMR2
SQa
SQb
KMR2
KMR2
KMF2
SQb
SQc
KMR1
KMR1
KMF1
SQc
SQd
炉门开
推料机进
推料机退
炉门闭
炉
门
开
推料机进
推料机退
炉
门
闭
SQd
SB2
SQc
SQa
SQb
加热炉自动上料控制线路

## Slide 23
按 SB2 → KMF1 通电 → M1 正转 → 炉门开
压 SQa—
→ KMF1 断电 → M1 停转
→ KMF2 通电 → M2 正转→推料机进，送料入炉，到料位
压 SQb—
→ KMF2 断电
→ KMR2 通电 → M2 反转 → 推料机退，到原位
→ KMR1 断电 → M1 停转
→ KMR1 通电 → M1 反转 → 炉门闭
→ KMR1 断电 → M1 停转
→ SQd 动合触点闭合，为下次循环作准备
压 SQc—
压 SQd—
加热炉自动上料控制线路动作次序

## Slide 24: 5.6.2 C620-1 型普通车床控制线路
M1
3~
KM
FR1
SB1
SB2
KM
M2
3~
FR2
FU1
FU2
FU3
FU4
S
FR2
FR1
QS1
QS3
QS2
TT
KM
控制原理和动作顺序请自行分析。